## Calculo
Variable | Símbolo | Valor | Unidad |  |  | Fórmula
Tipo de Estructura | SDUdt
Estructura | 1x15 R/3900
Tipo de base | Rombica | [5 empty] | Resultados
Cant. Postes | 1
2 postes: Colineal o Transversal? | N/A | [5 empty] | Longitud colineal con F, inferior | a | 1.3 | m
Modo: | Cargar datos | [5 empty] | Longitud transversal a F, inferior | b | 1.3 | m
[7 empty] | Profundidad | t | 1.7 | m
Dimensionamiento inicial | Símbolo |  |  | Mínima por moldes |  |  | Factor de Seguridad Transversal | FSt | 0.70815 | ☠No Verifica☠
Profundidad propuesta | tin | 1.7 | m | tmin | 1.7 | m | Factor de Seguridad Longitudinal | FSl | 0.68811 | ☠No Verifica☠
Longitud colineal con línea, inferior | ain | 1.3 | m | amin | 0.9 | m | Inclinación, 1, transversal | tg ∝1 t | 0.00083388 | Verifica✓✓
Longitud transversal a línea, inferior | bin | 1.3 | m | bmin | 0.9 | m | Inclinación, 2, transversal | tg ∝2 t | 0.00093363 | Verifica✓✓
[7 empty] | Inclinación, 1, longitudinal | tg ∝1 l | 0.00083388 | Verifica✓✓
Requerimientos | [6 empty] | Inclinación, 2, longitudinal | tg ∝2 l | 0.00093363 | Verifica✓✓
Coeficiente de seguridad al volcamiento | F.S | 1.5 | - |  | mayor o igual | (Ms+Mb)/sM | Rel. presión | σ/σadm | 0.17508
Inclinación por desplazamiento de base | tg ∝ adm | 0.01 | - |  | menor o igual | x/t | Volumen de Hormigón | Vhor | 2.5498 | m3
Relación max. Sin armadura | t/he | 1.25
Superación de la presión admisible | σmax/σadm | 1.33 | - |  | menor o igual | σmax/σadm | Relación de longitudes | t/he | 1.1333 | Verifica✓✓
Datos de la tierra
Índice de compresibilidad C, al metro | C | 5000000 | kg/m3 |  | Planilla 1 | Ajustado a 1m (lineal)
Presión admisible | σadm | 50000 | kg/m2 |  | Planilla 1
Ángulo de tierra gravante | β | 8 | grados |  | Planilla 1
Coeficiente de fricción terreno-hormigón | μ | 0.4 | - |  | Planilla 1 |  | ain | 0.9
[7 empty] | bin | 0.9
Datos del poste
Masa total poste y elementos | Gp | 4680 | kg
Fuerza transversal aplicada | Ft | 1030 | kgf
Fuerza longitudinal aplicada | Fl | 1060 | kgf
Altura total | h | 15 | m
Altura libre | hl | 13.5 | m
Altura empotrada | he | 1.5 | m
Diámetro en la cima | dc | 0.31 | m
Distancia del molde p/ hueco al lateral | dml | 0.15 | m
Distancia del molde p/ hueco al fondo | dmf | 0.2 | m
Diámetro del molde | dmol | 0.6 | m
Separación entre postes en cima | spc | 0.3 | m
Pendiente de postes dobles, triples entre sí | pp | 4%
Conicidad poste | con | 1.5%
Diámetro medio (empotrado) | Ømed | 0.52375 | m
Datos invariables
Densidad del hormigón | γhor | 2200 | kg/m3 |  | Tipo H25
Densidad tierra | γtierra | 3800 | kg/m3
Coeficiente aumento Cb respecto Ct | cacb | 1.2 | -
Configuración de cálculo
Incremento | incremento | 0.01 | m
Cálculo "Bloque simple de hormigón" |  |  |  |  | Se utilizan las dimensiones a, b, t
C. Masa Total
Volumen de homigón | Vhor | 2.5498 | m3 |  | Incluye sello | a b t - vol(poste)
Masa de hormigón | Ghor | 5609.629 | kg
(aux) 2.t.tan(β) | 2.t.tanβ | 0.47784
Volumen tierra gravante | Vtg | 1.1854 | m3 |  | En ángulo β
Masa tierra gravante | Gtg | 4504.5611 | kg
Masa total | Gtot | 14794.1901 | kg |  |  | Gp+Ghor+Gtg
C. Inclinaciones | [5 empty] | cuadrado // romboidal
Inclinación, 1, transversal | tg ∝1t | 0.00083388 |  |  |  | 6 μ G / (b t2 Ct) // 4,5 μ G / (b t2 Ct)
Inclinación, 2, transversal | tg ∝2t | 0.00093363 |  |  |  | 2 G / (a2 b Cb) // raiz2 G / (a2 b Cb
Inclinación, 1, longitudinal | tg ∝1l | 0.00083388 |  |  |  | invirtiendo a<->b
Inclinación, 2, longitudinal | tg ∝2l | 0.00093363 |  |  |  | invirtiendo a<->b
Caso 1: tg ∝ > admisible (eje en 2/3)
Momento de encastramiento, transversal | mst | 5335.1468 | kg.m |  | uso alfa1t
Momento de base, transversal | mbt | 3205.4078 | kg.m |  | uso alfa2t
Momento de encastramiento, longitudinal | msl | 5335.1468 | kg.m |  | uso alfa1l
Momento de base, longitudinal | mbl | 3205.4078 | kg.m |  | uso alfa2l
Momento Opositor, transversal | mot | 8540.5546 | kg.m
Momento Opositor, longitudinal | mol | 8540.5546 | kg.m
Relación de momentos transversal | mst/mbt | 1.6644
Relación de momentos longitudinal | msl/mbl | 1.6644
Coeficiente s, transversal | st | 1
Coeficiente s, longitudinal | sl | 1
Momento Volcador, transversal | Mvt | 15072.3333 | kg.m |  | En 2/3 t
Momento Volcador, longitudinal | Mvl | 15511.3333 | kg.m
Caso 2: tg ∝ < admisible (eje en base)
Momento de encastramiento, transversal | mst | 1778.3823 | kg.m
Momento de base, transversal | mbt | 13467.7591 | kg.m
Momento de encastramiento, longitudinal | msl | 1778.3823 | kg.m
Momento de base, longitudinal | mbl | 13467.7591 | kg.m
Momento Opositor, transversal | mot | 15246.1413 | kg.m
Momento Opositor, longitudinal | mol | 15246.1413 | kg.m
Relación de momentos transversal | mst/mbt | 0.13205
Relación de momentos longitudinal | msl/mbl | 0.13205
Coeficiente s, transversal | st | 1.3752
Coeficiente s, longitudinal | sl | 1.3752
Momento Volcador, transversal | Mvt | 21529.5519 | kg.m |  | en t
Momento Volcador, longitudinal | Mvl | 22156.6262 | kg.m
Resolución
Estado tg ∝1t | sel1t | 2
Estado tg ∝2t | sel2t | 2
Caso transversal | Caso_t | 2
Estado tg ∝1l | sel1l | 2
Estado tg ∝2l | sel2l | 2
Caso longitudinal | Caso_l | 2
Factor de Seguridad al Vuelco, Transversal | fst | 0.70815
Factor de Seguridad al Vuelco, Longitudinal | fsl | 0.68811
Relación de armadura | t/he | 1.1333
Presión en fondo | σ | 8753.9586 | kg/m2
Relación de presiones | σ/σadm | 0.17508
Se llegó al tmax? | prueba_arm | FALSE
La profundidad es aceptable? | prueba | FALSE |  | Procedimiento: Si !prueba; Ensanchar t hasta tmax, luego ensanchar a y b
Nueva profundidad | tcalc | 1.71 | m | Incrementar t: Si no da prueba, si no se llegó a tmax
Nueva a | acalc | 1.3 |  | Incrementar a y b: Si no da prueba, si se llegó a tmax
Nueva b | bcalc | 1.3 |  | Dejar de incrementar: Si da prueba